Krapkowice, 22.01.2021r.

Do wszystkich

uczestników postępowania

- Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Częściowa przebudowa pomieszczeń 1-szego piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 10.1.1. pn. Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez utworzenie sal patologii noworodka w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN / 19 / XII / 2020, wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako Ustawa Pzp) niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1

proszę o szczegółowy opis stolarki otworowej.

Opisy dot. stolarki zawarte w projekcie są ogólnikowe i ciężko z nich wywnioskować z czego mają być wykonane poszczególne elementy oraz w co mają być wyposażone.

Dodatkowo w opisie technicznym pojawiają się informacje takie jak:

„Wymagana minimalna szerokość drzwi:

110cm: do wewnętrznych śluz fartuchowo-umywalkowych i gabinetu przygotowawczego (rozwierane), sal pacjentów 
i izolatki (suwane) i co najmniej jedno skrzydło w drzwiach w śluzie fartuchowo-umywalkowej wejściowej na oddział.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia porządkowego  powinny posiadać kratki transferowe.

Drzwi do śluz fartuchowo-umywalkowych i sal pacjentów i izolatki powinny posiadać system uszczelek bwiedniowych 
i uszczelkę progową. Drzwi te powinny się otwierać automatycznie. Drzwi do sal pacjentów i izolatki powinny być wykonane w systemie ścianek szklonych.”.

Zgodnie z zestawieniem stolarki wszystkie drzwi powinny być rozwierane.

Proszę o doprecyzowanie jaki system należy dobrać do automatycznego otwierania drzwi, czy drzwi mają być aluminiowe czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

W oparciu o załączoną do niniejszych wyjaśnień część graficzną – rys. RZUT I PIĘTRA i ZESTAWIENIA STOLARKI, Zamawiający wyjaśnia powyższe wątpliwości:

- wszystkie drzwi aluminiowe w wykonaniu medycznym,

- zapisy dotyczące systemu automatycznego otwierania drzwi zawarte w opisie technicznym należy traktować jako omyłkę; drzwi nie będą wyposażone w ten system,

- zgodnie z dołączonymi rysunkami poszczególne elementy należy doposażyć w samozamykacze mechaniczne, magnetyczne trzymacze drzwiowe, kontrolę dostępu – elektrozamek sprzężony ze ściennym czytnikiem kart dostępu oraz w system przywoławczy w formie domofonu zainstalowanego przy drzwiach wejściowych na oddział o symbolu Dp1*, sprzężony 
z unifonem bezsłuchwkowym w pomieszczeniu 2.02, przy stanowisku dyżurki pielęgniarskiej.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź, jako stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Marcin Misiewicz /-/

....................................................................

Kierownik Zamawiającego